## Leia-me
Modelo de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle)
Conforme o Anexo I da Portaria GM/MS nº 3.523/1998 e a Lei nº 13.589/2018.
Como usar:
1. Preencha as abas Identificação, Ambientes e Equipamentos.
2. Na aba Plano, apague as linhas que não se aplicam e ajuste a periodicidade na coluna "Periodicidade adotada".
3. A aba Cronograma se atualiza sozinha a partir da periodicidade adotada.
4. Use a aba Registro mensal para anotar cada execução. O registro deve ficar disponível no imóvel.
5. O plano precisa ser assinado por responsável técnico habilitado, com ART ou TRT.
Requisitos gerais (art. 5º da Portaria 3.523/1998):
• Manter limpos os componentes do sistema, como bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos.
• Usar na limpeza produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde para esse fim.
• Verificar periodicamente as condições físicas dos filtros e substituí-los quando necessário.
• Manter o compartimento da caixa de mistura do ar de retorno e de renovação para uso exclusivo do sistema, sem materiais, produtos ou utensílios.
• Manter a captação de ar externo livre de fontes poluentes e dotada, no mínimo, de filtro classe G1.
• Garantir renovação do ar interior de, no mínimo, 27 m³/h por pessoa.
• Descartar as sujidades sólidas retiradas do sistema em sacos de material resistente e porosidade adequada.
Qualidade do ar interior:
Os parâmetros de qualidade do ar interior seguem a ABNT NBR 17037, que atualizou a Resolução RE nº 09/2003 da ANVISA. Recomenda-se realizar a análise da qualidade do ar a cada seis meses, por laboratório, anexando os laudos a este plano.
Prefere gerar o documento pronto, com cronograma e fichas mensais? Use o gerador grátis: https://pmocpronto.com.br/gerador

## Identificação
Campo | Preencher
1. Identificação do ambiente ou conjunto de ambientes
Nome (edifício/entidade)
Endereço completo
Complemento
Bairro
Cidade/UF
Telefone
2. Proprietário, locatário ou preposto
Tipo (proprietário, locatário ou preposto)
Nome/Razão social
CPF/CNPJ
Endereço completo
Telefone/E-mail
3. Responsável técnico
Nome/Razão social
CPF/CNPJ
Endereço completo
Telefone/E-mail
Registro no conselho de classe
ART/TRT nº

## Ambientes
Identificação do ambiente | Tipo de atividade | Ocupantes fixos | Ocupantes flutuantes | Área climatizada (m²) | Carga térmica (BTU/h)
Total

## Equipamentos
TAG | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade (BTU/h) | Ambiente | Nº de série
AC-01
AC-02
AC-03
AC-04
AC-05
AC-06
AC-07
AC-08
AC-09
AC-10
AC-11
AC-12
AC-13
AC-14
AC-15
AC-16
AC-17
AC-18
AC-19
AC-20
Total

## Periodicidades
Periodicidade | Meses
Mensal | 1
Bimestral | 2
Trimestral | 3
Semestral | 6
Anual | 12

## Plano
Grupo | Item | Descrição da atividade | Periodicidade sugerida | Periodicidade adotada
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) |  | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Mensal | Mensal
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) |  | Limpar as serpentinas e bandejas | Mensal | Mensal
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) |  | Verificar a operação dos controles de vazão | Mensal | Mensal
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) |  | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Mensal | Mensal
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) |  | Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico | Trimestral | Trimestral
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) |  | Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete | Trimestral | Trimestral
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) |  | Verificar a tensão das correias para evitar o escorregamento | Mensal | Mensal
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) |  | Lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos | Semestral | Semestral
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) |  | Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor) | Trimestral | Trimestral
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) | Filtros de ar (secos) | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão | Mensal | Mensal
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) | Filtros de ar (secos) | Medir o diferencial de pressão | Mensal | Mensal
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) | Filtros de ar (secos) | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Mensal | Mensal
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) | Filtros de ar (secos) | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Mensal | Mensal
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) | Filtros de ar (embebidos em óleo) | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão | Mensal | Mensal
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) | Filtros de ar (embebidos em óleo) | Medir o diferencial de pressão | Mensal | Mensal
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) | Filtros de ar (embebidos em óleo) | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Mensal | Mensal
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) | Filtros de ar (embebidos em óleo) | Lavar o filtro com produto desengraxante e inodoro | Mensal | Mensal
a) Condicionador de ar (tipos “expansão direta” e “água gelada”) | Filtros de ar (embebidos em óleo) | Pulverizar com óleo (inodoro) e escorrer, mantendo uma fina película de óleo | Mensal | Mensal
b) Condicionador de ar (tipos “com condensador remoto” e “janela”) |  | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja | Mensal | Mensal
b) Condicionador de ar (tipos “com condensador remoto” e “janela”) |  | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja | Mensal | Mensal
b) Condicionador de ar (tipos “com condensador remoto” e “janela”) |  | Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico (se está preservado e se não contém bolor) | Trimestral | Trimestral
b) Condicionador de ar (tipos “com condensador remoto” e “janela”) |  | Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete | Trimestral | Trimestral
b) Condicionador de ar (tipos “com condensador remoto” e “janela”) |  | Lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos | Semestral | Semestral
b) Condicionador de ar (tipos “com condensador remoto” e “janela”) |  | Limpar o gabinete do condicionador | Mensal | Mensal
b) Condicionador de ar (tipos “com condensador remoto” e “janela”) | Filtros de ar | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão | Mensal | Mensal
b) Condicionador de ar (tipos “com condensador remoto” e “janela”) | Filtros de ar | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Mensal | Mensal
b) Condicionador de ar (tipos “com condensador remoto” e “janela”) | Filtros de ar | Limpar o elemento filtrante | Mensal | Mensal
c) Ventiladores |  | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão | Mensal | Mensal
c) Ventiladores |  | Verificar a fixação | Trimestral | Trimestral
c) Ventiladores |  | Verificar o ruído dos mancais | Mensal | Mensal
c) Ventiladores |  | Lubrificar os mancais | Trimestral | Trimestral
c) Ventiladores |  | Verificar a tensão das correias para evitar o escorregamento | Mensal | Mensal
c) Ventiladores |  | Verificar vazamentos nas ligações flexíveis | Trimestral | Trimestral
c) Ventiladores |  | Verificar a operação dos amortecedores de vibração | Semestral | Semestral
c) Ventiladores |  | Verificar a instalação dos protetores de polias e correias | Trimestral | Trimestral
c) Ventiladores |  | Verificar a operação dos controles de vazão | Mensal | Mensal
c) Ventiladores |  | Verificar a drenagem de água | Mensal | Mensal
c) Ventiladores |  | Limpar interna e externamente a carcaça e o rotor | Trimestral | Trimestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar |  | Verificar e eliminar sujeira e água | Mensal | Mensal
d) Casa de máquinas do condicionador de ar |  | Verificar e eliminar corpos estranhos | Mensal | Mensal
d) Casa de máquinas do condicionador de ar |  | Verificar e eliminar as obstruções no retorno e na tomada de ar externo | Mensal | Mensal
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Aquecedores de ar | Verificar e eliminar sujeira, dano e corrosão | Trimestral | Trimestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Aquecedores de ar | Verificar o funcionamento dos dispositivos de segurança | Mensal | Mensal
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Aquecedores de ar | Limpar a face de passagem do fluxo de ar | Trimestral | Trimestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Umidificador de ar com tubo difusor | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão | Mensal | Mensal
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Umidificador de ar com tubo difusor | Verificar a operação da válvula de controle | Mensal | Mensal
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Umidificador de ar com tubo difusor | Ajustar a gaxeta da haste da válvula de controle | Semestral | Semestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Umidificador de ar com tubo difusor | Purgar a água do sistema | Mensal | Mensal
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Umidificador de ar com tubo difusor | Verificar o tamponamento da caixa d’água de reposição | Mensal | Mensal
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Umidificador de ar com tubo difusor | Verificar o funcionamento dos dispositivos de segurança | Mensal | Mensal
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Umidificador de ar com tubo difusor | Verificar o estado das linhas de distribuição de vapor e de condensado | Trimestral | Trimestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Tomada de ar externo | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão | Mensal | Mensal
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Tomada de ar externo | Verificar a fixação | Semestral | Semestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Tomada de ar externo | Medir o diferencial de pressão | Mensal | Mensal
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Tomada de ar externo | Medir a vazão | Semestral | Semestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Tomada de ar externo | Verificar e eliminar as frestas dos filtros | Mensal | Mensal
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Tomada de ar externo | Verificar o acionamento mecânico do registro de ar (damper) | Trimestral | Trimestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Tomada de ar externo | Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante | Mensal | Mensal
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Registro de ar (damper) de retorno | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão | Trimestral | Trimestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Registro de ar (damper) de retorno | Verificar o seu acionamento mecânico | Trimestral | Trimestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Registro de ar (damper) de retorno | Medir a vazão | Semestral | Semestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Registro de ar (damper) corta-fogo | Verificar o certificado de teste | Anual | Anual
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Registro de ar (damper) corta-fogo | Verificar e eliminar sujeira nos elementos de fechamento, trava e reabertura | Semestral | Semestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Registro de ar (damper) corta-fogo | Verificar o funcionamento dos elementos de fechamento, trava e reabertura | Semestral | Semestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Registro de ar (damper) corta-fogo | Verificar o posicionamento do indicador de condição (aberto ou fechado) | Mensal | Mensal
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Registro de ar (damper) de gravidade | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão | Trimestral | Trimestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Registro de ar (damper) de gravidade | Verificar o acionamento mecânico | Trimestral | Trimestral
d) Casa de máquinas do condicionador de ar | Registro de ar (damper) de gravidade | Lubrificar os mancais | Semestral | Semestral
e) Dutos, acessórios e caixa pleno para o ar |  | Verificar e eliminar sujeira (interna e externa), danos e corrosão | Anual | Anual
e) Dutos, acessórios e caixa pleno para o ar |  | Verificar a vedação das portas de inspeção em operação normal | Semestral | Semestral
e) Dutos, acessórios e caixa pleno para o ar |  | Verificar e eliminar danos no isolamento térmico | Semestral | Semestral
e) Dutos, acessórios e caixa pleno para o ar |  | Verificar a vedação das conexões | Semestral | Semestral
e) Dutos, acessórios e caixa pleno para o ar | Bocas de ar para insuflamento e retorno do ar | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão | Mensal | Mensal
e) Dutos, acessórios e caixa pleno para o ar | Bocas de ar para insuflamento e retorno do ar | Verificar a fixação | Semestral | Semestral
e) Dutos, acessórios e caixa pleno para o ar | Bocas de ar para insuflamento e retorno do ar | Medir a vazão | Semestral | Semestral
e) Dutos, acessórios e caixa pleno para o ar | Dispositivos de bloqueio e balanceamento | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão | Semestral | Semestral
e) Dutos, acessórios e caixa pleno para o ar | Dispositivos de bloqueio e balanceamento | Verificar o funcionamento | Semestral | Semestral
f) Ambientes climatizados |  | Verificar e eliminar sujeira, odores desagradáveis, fontes de ruídos, infiltrações, armazenagem de produtos químicos, fontes de radiação de calor excessivo e fontes de geração de microrganismos | Mensal | Mensal
g) Torre de resfriamento |  | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão | Mensal | Mensal

## Cronograma
Atividade | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12

## Registro mensal
Mês/ano | Atividade | Equipamentos (TAG) | Feito | Data | Executado por | Aprovado por | Observações

## Recomendações
6. Recomendações aos usuários em situações de falha do equipamento e outras de emergência
• Em caso de falha, desligue o equipamento pelo controle e não tente abri-lo ou consertá-lo.
• Comunique o responsável pelo estabelecimento e o responsável técnico pelos contatos deste plano.
• Se houver cheiro de queimado, fumaça ou faíscas, desligue o disjuntor do equipamento, afaste as pessoas e, havendo princípio de incêndio, ligue para o Corpo de Bombeiros (193).
• Se houver vazamento de água na unidade interna, desligue o equipamento e proteja aparelhos elétricos próximos.
• Se houver ruído ou vibração fora do normal, desligue o equipamento e aguarde avaliação técnica.
• Não obstrua as grelhas de insuflamento e retorno nem apoie objetos sobre as unidades.
• Sintomas recorrentes nos ocupantes, como irritação nos olhos, dor de cabeça ou mal-estar, devem ser comunicados ao responsável técnico.